## Rekap
CELKOVÝ CENOVÝ REKAPITULAČNÍ LIST - REKONSTRUKCE ELEKTROKOTELNY MF ČR
SO | Název objektu (části) | Celkem (Kč)
| Stavební úpravy | 0
| Vytápění | 0
| Měření a regulace | 0
| Silnoproudé elektroinstalace | 0
CELKEM (bez DPH) |  | 0

## Staveb
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Stavebně technické řešení
| 1 | 2: Stavební úpravy a přípomoce
| 1.1. | 2: Protipovodňové konstrukce a zařízení
1 |  | Řetězový kladkostroj nosnost 2500 kg s pojezdovou dráhou 4,0 m | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Podpěrná ocelová příhradová konstrukce pod zdvižený kotel - 1400x1400x1700 mm | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 2: Montáž pojezdová dráhy na stropní konstrukci; 3: ks; 4: 2
0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 1.2. | 2: Bourání
1 |  | Bourání příček zděných tl. 150 - 300 mm | m2 | 87 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Bourání základů ŽB | m3 | 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 2: Bourání podlah v místě nových základů včetně provedení kopaných sond do základového podloží; 3: m3; 4: 4.6
4 |  | Prostupy pro kabelové lávky 250 x 500 x 150 mm | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Likvidace vybouraného stavebního materiálu na řízené skládce | m3 | 55 | [5 empty] | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 1.3. | 2: Plošné monolitické základy pod zařízení
1 |  | Základové pasy - beton železový C30/37 XC2 XA2 S3 vč.bednění a odbednění | m3 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Výztuž základových pasů z oceli B 500B | t | 0.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 1.4. | 2: Úpravy a opravy konstrukcí a transtportní trasy
1 |  | Opravy stávajících podlah po vybourání stávajících základů před provedením hydroizolace | m2 | 23.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Nová hydroizolace podlah proti vlhkosti v místě vybouraných základů v podlaze ve skladbě 1.NP+2xBITAGIT AL | m2 | 23.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 1.5. | 2: Vnitřní stěny a příčky
1 |  | Stěna zděná z cihel keramických děr. tl. 180 mm včetně překladů a ztuž. věnců | m2 | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 1.6. | 2: Povrchové úpravy stěn
1 |  | Omítka štuková - opravy | m2 | 366 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Stěrka na beton | m2 | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Malba běžná | m2 | 750 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Nátěr bezprašný uzavírací | m2 | 220 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Nátěr omyvatelný do vnitřního i vnějšího prostředí | m2 | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Otryskání a očištění stěn | m2 | 430 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1.7. | 2: Povrchové úpravy podlah včetně soklů
1 |  | Strojovny | m2 | 104 |  |  |  | 0 | 0 | 0
nátěr, stěrka hydroizolační
2 |  | Energocentrum | m2 | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
dvojitý podlahový epoxidový nátěr; součinitel tření µ >= 0,3
penetrace pro daný typ nátěru, stěrky
cena mezisoučet
| 1.8. | 2: Protihluková a protiprašná opatření, úklid
1 |  | 2: Ochrana stávající technologie před prachem při provádění bouracích prací; 3: kpl; 4: 1
2 |  | 2: Ochrana proti šíření prachu z kotelny do ostatních prostor objektu; 3: kpl; 4: 1
3 |  | 2: Protihluková opatření při provádění bouracích pací; 3: kpl; 4: 1
4 |  | 2: Protihluková opatření při provádění montážních prací; 3: kpl; 4: 1
cena mezisoučet
| 1.9. | 2: Ostatní
1 |  | 2: Projektová dokumentace prováděcí; 3: kpl; 4: 1
2 |  | 2: Projektová dokumentace skutečného provedení; 3: kpl; 4: 1
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
Cena celkem stavební část

## UT
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals | Poznámka
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč | Notice
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rekapitulace kapitol:
VYTÁPĚNÍ
| 1 | Strojní zařízení | [8 empty] | 0
| 2 | Oběhová čerpadla | [8 empty] | 0
| 3 | Potrubní rozvody | [8 empty] | 0
| 4 | Armatury | [8 empty] | 0
| 5 | Teploměry | [8 empty] | 0
| 6 | Otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 7 | Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 8 | Ostatní | [8 empty] | 0
|  | Celkem VYTÁPĚNÍ: | [8 empty] | 0
VYTÁPĚNÍ
| 1 | Strojní zařízení
1 |  | Demontáž stávajícího zařízení včetně transportu a ekologické likvidace (kotel SULZER EEH1720, kotel ETS PK1000) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektrický odporový kotel s tepelným výkonem do 1000 kW , 690V, PN6, tolerance topného výkonu +-1,0% - maximální rozměry 1400x1400x1500 mm např. elektrokotel ETHL 1000, 997 kW | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Příslušenství ke kotli – bezpečnostní vnitřní cirkulační čerpadlo při nízkém průtoku | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Rozdělovač a sběrač topné vody, ~DN 350, PN 6 | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Membránová expanzní nádoba, V=320 l, PN 6 bar, vč. bezp. kohoutu | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 2 | Oběhová čerpadla
1 |  | Oběhové in-line čerpadlo, 400 V, 5 kW, 28,5 A, 60 m3/h, 210 kPa, externí frekv. měnič | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 3 | Potrubní rozvody
Potrubí z trubek ocelových, závitových bezešvých, vč. montážního, spojovacího a závěsového materiálu, nátěrů, přírub, tvarovek, tlakových zkoušek
1 |  | DN 15 | m | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | DN 20 | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | DN 32 | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 159/4,5 | m | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 219/6,3 | m | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 4 | Armatury
1 |  | Kulový kohout závitový PN 16, DN 15 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Kulový kohout závitový PN 16, DN 20 | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Kulový kohout závitový PN 16, DN 32 | ks | 38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 125, PN 6 | ks | 28 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Klapka uzavírací mezipřírubová, DN 200, PN 6 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Vyvažovací ventil DN 80, PN 16, STAP, s měřením průtoku, Kvm=55 m3/h, 40-160 kPa | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Zpětná klapka mezipřírubová, DN 125, PN 25 | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Pojistný ventil, DN 15 (1/2" x 3/4" KD), Pot=600 kPa | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Filtr přírubový, DN 125, PN 6 | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Odvzdušňovací nádobka DN 50 | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Montáž el. ventilů | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 5 | Teploměry
1 |  | Teploměr kruhový přímý, D=63 mm, 0-120°C, stonek 100 mm, vč, jímky | kpl | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Návarek pro teplotní odběr M+R - vnitřní závit 1/2", jímka dod. M+R | kpl | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Tlakoměr typ 312, D=100 mm, 0-600 kPa, vč. man. smyčky stočené a 3-cest. Kohoutu | kpl | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Tlakový odběr MaR, hlášení Pmin, Pmax., info, manom. kohout | kpl | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 6 | Otopná tělesa
1 |  | Elektrické topné těleso P=1500W | kpl | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 7 | Izolace tepelné
Tepelná izolace teplovodního potrubí - lineární polyetylen, tepelná vodivost 0,036 W/mK
1 |  | DN 10+15, tl. 13 mm | m | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | DN 20, tl. 20 mm | m | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | DN 32, tl. 30 mm | m | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Tepelná izolace teplovodního potrubí - minerální vlna, povrchová úprava Al folie, tepelná vodivost 0,036 W/mK
5 |  | 159/4,5, tl. 80 mm | m | 276 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | 219/6,3, tl. 100 mm | m | 74 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Izolace akumulačních nádrží - minerální vlna s povrchovou úpravou Al folií | m2 | 75 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | Izolace teplovodních armatur - lineární polyetylen | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 8 | Ostatní
1 |  | Pomocné ocelové konstruce pro transport starých i nových zařízení | t | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Značení potrubí | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Požární ucpávky, PO dle PBŘ | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Zaregulování topných systémů | kpl | 1
|  | Projektová dokumentace prováděcí | kpl | 1
4 |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
|  | Cena celkem VYTÁPĚNÍ: | [8 empty] | 0

## BMS
Pol.č |  | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals
Item no. |  | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
MĚŘENÍ A REGULACE
Rekapitulace kapitol:
| 1 | 2: Dispečerské pracoviště (velín); 11: 0
| 2 | 2: Řídící systém; 11: 0
| 3 | 2: Periferie; 11: 0
| 4 | 2: Rozvaděče, vč. příslušenství; 11: 0
| 5 | 2: Kabely, úložné konstrukce a prvky; 11: 0
| 6 | 2: Software; 11: 0
| 7 | 2: Ostatní; 11: 0
|  | Cena celkem MĚŘENÍ A REGULACE: | [8 empty] | 0
| 1 | 2: Dispečerské pracoviště (velín)
1 |  | Vybavení provizorního dispečerského pracovitě - PC Pent/ 2 GHz, HDD 160 GB, 1,2 GB RAM, monitor 20" LCD, firemní vizualizační software - grafická nadstavba technol. velínu, vč. příslušenství, (standard Compaq, HP, Dell) | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 2 | 2: Řídící systém
1 |  | Regulační DDC podstanice, modulární řada, max 200 datových bodů, napájení 24 V AC, 24 VA, Komunikace:, BACnet/, LON, např. typ PXC100.D (standard Siemens, JCI) | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Regulační DDC podstanice, modulární řada, max 350 datových bodů, napájení 24 V AC, 24 VA, Komunikace:, BACnet/, LON, např. typ PXC200.D (standard Siemens, JCI) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | I/ O modul s komunikací Island-bus, modul digitálních vstupů, 16x DI, např. typ TXM1.16D (standard Siemens, JCI) | ks | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | I/ O modul s komunikací Island-bus, modul univerzálních vstupů/ výstupů, 8x AI/ AO/ DI, Ni1000, Pt100, T1, 0...10V, např. typ TXM1.8U (standard Siemens, JCI) | ks | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | I/ O modul s komunikací Island-bus, modul digitálních výstupů, 6x DO, např. typ TXM1.6R (standard Siemens, JCI) | ks | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Napájecí modul se zdrojem 24 V DC - 1,2 A, pro I/ O moduly, napájecí napětí 24 V AC (max 6A), IslandBus, např. typ TXS1.12F10 (standard Siemens, JCI) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Sběrnicový modul, napájecí napětí 24 V AC (max 6A), svorky pro připojení sběrnice, IslandBus, např. typ TXS1.EF10 (standard Siemens, JCI) | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Modul rozhraní pro integraci cizích systémů, napájecí napětí 24 V DC (max 55 mA), svorky pro připojení sběrnice, M-bus, např. typ TXI1.OPEN (standard Siemens, JCI) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Modul rozhraní pro integraci cizích systémů, napájecí napětí 24 V DC (max 55 mA), svorky pro připojení sběrnice, SED2, např. typ TXI1.OPEN (standard Siemens, JCI) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Adresové kolíčky, 1 ... 24, +2x resetovací, např. typ TXA1.K24 (standard Siemens, JCI) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Adresové kolíčky, 25 ... 48, +2x resetovací, např. typ TXA1.K-48 (standard Siemens, JCI) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Měnič kmitočtu , vč. síťového filtru tř. 1B a filtru proti vyšším, harmonickým ve stejnosměrném meziobvodu, vč. předního, ovl. Panelu, např.typ SED2-xxx, (standard Siemens, Danfoss) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 3 | 2: Periferie
1 |  | Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC, polohy O-Z, 2x pomocný kontakt koncových poloh, 10 VA, 90 °, 150 s, 35 Nm, např. typ GIB 131.1E (standard Siemens, JCI) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC, řízení 0-10V, zpětná signalizace poloh 0-10V, 10 VA, 90 °, 150 s, 35 Nm, např. typ GIB 161.1E (standard Siemens, JCI) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Elektrický pohon rotační pro VZT klapku s havarijní funkcí, napájení 24 V AC, polohy O-Z, 2x pomocný kontakt koncových poloh, 10 VA, 90 °, 90/15 s, 18 Nm, např. typ GCA121.1E (standard Siemens, JCI) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Jednotka protizámrazové ochrany, délka kapi-, láry 6 m, 1x přep. kontakt, 1x výstup na ventil, vč. průchodky a držáků kapiláry, -5...15 °C, např. typ QAF 64.6 (standard Siemens, JCI) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Dvoupolohový reg. tlakové diference, 1x přepínací kontakt, 20...300 Pa, např. typ QBM 81-3 (standard Siemens, JCI) | ks | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Dvoupolohový reg. tlakové diference, 1x přepínací kontakt, + 2x zkušební tlakoměrný ventil PN 10, 20...600 kPa, např. typ DDS 6 (standard Wilo, ZPA) | ks | 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Čidlo absolutního tlaku, napájení 24 V AC, výstup 0-10V, + zkušební tlakoměrný ventil PN10, 0-5 bar, např.typ QBE2002-P5 (standard Siemens, JCI) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Dvoupolohový regulátor hladiny, 1x přepínací kontakt, provedení na zeď, např. typ HS 2 (standard ZPA, Lovato) | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Snímací záplavová elektroda, např. typ SZ 1 (standard ZPA, Lovato) | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Snímač tlakové diference - napájení 24 V AC, výstupní signál 0...10 V DC, vč. montážní sady a hadiček, 0...100 Pa, (0...200 Pa), např. typ QBM 66.201 (standard Siemens, JCI) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Čidlo detekce spalitelných plynů, zemní plyn, např. typ TS 215 K (standard KR Protect, Aseko) | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Ústředna systému detekce plynů, 8x vstup, provedení čtyřstupňové, výstup 5x přep. kontakt, úprava pro dálkový reset, CO, CH4, např. typ CS-484 ER (standard KR Protect, Aseko) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Snímač venkovní teploty, -50…+70 °C, Ni 1000, např. typ QAC22 (standard Siemens, JCI) | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Snímač teploty prostorový, provedení, bez korekce žádané hodnoty, 0...50 °C, Ni 1000, např. typ QAA24 (standard Siemens, JCI) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Snímač teploty ponorný, provedení s ochrannou, jímkou, délka ponorné trubice 100 mm, připojovací závit G 1/2, -30...130 °C, Ni 1000, např. typ QAE2120.010 (standard Siemens, JCI) | ks | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Snímač teploty kabelový, provedení s ochrannou, jímkou, délka ponorné trubice 600 mm, připojovací závit G 1/2, -30...130 °C, Ni 1000, např. typ QAP21.2 (standard Siemens, JCI) | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Snímač teploty, provedení do VZT potrubí, -50...80 °C, Ni 1000, např. typ QAM2120.040 (standard Siemens, JCI) | ks | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Kapilárový termostat jímkový/příložný, přepínací kontaky, včetně jímky, např. typ RAK-TW.1200B-H, (standard Siemens, JCI) | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Ventil reg. trojcestný, PN 16, vč. elektromotor., pohonu, nap. 24 VAC, ovládání 0...10 VDC, zpětná signalizace polohy 0-10V, + připojovací protišroubení (standard Siemens, JCI) | ks | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Ventil reg. trojcestný přírubový, PN 16, vč. elektromotor., pohonu, nap. 24 VAC, ovládání 0...10 VDC, zpětná signalizace polohy 0-10V, (standard Siemens, JCI) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Ventil dvoucestný, PN 16, vč. elektromotor., pohonu, nap. 24 VAC, ovládání O-Z, 2x pomocný kontakt koncových poloh, + připojovací protišroubení, (standard Siemens, JCI) | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Uzavírací mezipřírubová klapka, PN 16, vč. elektromotor., pohonu, nap. 230 VAC, ovládání O-Z, 2x pomocný kontakt koncových poloh, (standard Siemens, JCI) | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Solenoidový ventil, napájení 230 VAC, PN 16, NC, (standard Danfoss, ASCO) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Ultrazvukový měřič tepla, přírubové provedení, PN16, napájecí modul 230VAC, M-bus, včetně teplotních čidel a jímek, např.typ UH50-Axx, (standard Siemens, JCI) | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 4 | 2: Rozvaděče, vč. příslušenství
1 |  | Rozvaděč RA01 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pole pro řídící část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Jistič jednopólový, pomoc.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pomoc.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Přepěťová ochrana 3. stupně, jm. napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 A, svodový proud 6 kA, např. typ NM DK 280 (standard Schrack, Dehn, ABB)
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 250 VA, (standard Schrack, ABB, OEZ)
Spínací relé vč. patice, + přídavný modul - LED dioda, 24 V AC, 4x př. kontakt, např. typ PT 470 524 + PT 78 704 + RPM LO 524 (standard Schrack, ABB, OEZ)
Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou, zásuvkou 230 V/ 50 Hz, např. typ KL 025 E (standard Schrack, ABB, OEZ)
Instalační el. zásuvka k zástavbě, do rozvaděče, upevnění na DIN lištu, 230 V/ 50 Hz, 10 A, např. typ REG-SD/CZ (standard Schrack, ABB, OEZ)
Pole pro silovou část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 1200x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Hlavní vypínač : 3x63A ; vypínací cívka 230V AC , 2x blok pomocných kontaktů 1/1 (standard : OEZ)
Odpínač válcových pojistek třípólový , včetně pojistkových vložek do 3x32 A gG
Monitorovací relé (hlídání ztráty napětí) 3x230V+N , 2P (standard : ABB)
Přepě´tová ochrana - třída "C" (2) , 3+NPE , signalizace stavu (standard : OBO)
Vypínací tlačítko na panel , 230V , 10A , bílé
Signálka na panel , 230V , 10A , bílá
Signálka na panel , 230V , 10A , zelená
Třípolohový přepínač (ruč-0-aut) na panel se třemi přepínacími kontakty (1xruč, 2xaut) , 230V , 10A , černá hlavice
Jistič jednopólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Motorový jistič trojpólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Trojpólový stykač, In = xA, při zátěži AC3 (motory) ,cívka 230V AC, PK 3/1
Pomocné relé , cívka 230V AC , PK1/1
Pomocné relé , cívka 24V AC , PK1/1
Tepelné nadproudové relé pro stykač do 3x63A, montáž na stykač (PZN: rozsahy dle schéma zapojení)
2 |  | Rozvaděč RB01 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pole pro řídící část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Jistič jednopólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pomoc.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Přepěťová ochrana 3. stupně, jm. napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 A, svodový proud 6 kA, např. typ NM DK 280 (standard Schrack, Dehn, ABB)
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 250 VA, (standard Schrack, ABB, OEZ)
Spínací relé vč. patice, + přídavný modul - LED dioda, 24 V AC, 4x př. kontakt, např. typ PT 470 524 + PT 78 704 + RPM LO 524 (standard Schrack, ABB, OEZ)
Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou, zásuvkou 230 V/ 50 Hz, např. typ KL 025 E (standard Schrack, ABB, OEZ)
Instalační el. zásuvka k zástavbě, do rozvaděče, upevnění na DIN lištu, 230 V/ 50 Hz, 10 A, např. typ REG-SD/CZ (standard Schrack, ABB, OEZ)
Pole pro silovou část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Hlavní vypínač : 3x63A ; vypínací cívka 230V AC , 2x blok pomocných kontaktů 1/1 (standard : OEZ)
Odpínač válcových pojistek třípólový , včetně pojistkových vložek do 3x32 A gG
Monitorovací relé (hlídání ztráty napětí) 3x230V+N , 2P (standard : ABB)
Přepě´tová ochrana - třída "C" (2) , 3+NPE , signalizace stavu (standard : OBO)
Vypínací tlačítko na panel , 230V , 10A , bílé
Signálka na panel , 230V , 10A , bílá
Signálka na panel , 230V , 10A , zelená
Třípolohový přepínač (ruč-0-aut) na panel se třemi přepínacími kontakty (1xruč, 2xaut) , 230V , 10A , černá hlavice
Jistič jednopólový, pom.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pom.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Motorový jistič trojpólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Trojpólový stykač, In = xA, při zátěži AC3 (motory) ,cívka 230V AC, PK 3/1
Pomocné relé , cívka 230V AC , PK1/1
Pomocné relé , cívka 24V AC , PK1/1
Tepelné nadproudové relé pro stykač do 3x63A, montáž na stykač (PZN: rozsahy dle schéma zapojení)
3 |  | Rozvaděč RC01 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pole pro řídící část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Jistič jednopólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pomoc.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Přepěťová ochrana 3. stupně, jm. napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 A, svodový proud 6 kA, např. typ NM DK 280 (standard Schrack, Dehn, ABB)
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 100 VA, (standard Schrack, ABB, OEZ)
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 160 VA, (standard Schrack, ABB, OEZ)
Spínací relé vč. patice, + přídavný modul - LED dioda, 24 V AC, 4x př. kontakt, např. typ PT 470 524 + PT 78 704 + RPM LO 524 (standard Schrack, ABB, OEZ)
Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou, zásuvkou 230 V/ 50 Hz, např. typ KL 025 E (standard Schrack, ABB, OEZ)
Instalační el. zásuvka k zástavbě, do rozvaděče, upevnění na DIN lištu, 230 V/ 50 Hz, 10 A, např. typ REG-SD/CZ (standard Schrack, ABB, OEZ)
Pole pro silovou část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Hlavní vypínač : 3x63A ; vypínací cívka 230V AC , 2x blok pomocných kontaktů 1/1 (standard : OEZ)
Odpínač válcových pojistek třípólový , včetně pojistkových vložek do 3x32 A gG
Monitorovací relé (hlídání ztráty napětí) 3x230V+N , 2P (standard : ABB)
Přepě´tová ochrana - třída "C" (2) , 3+NPE , signalizace stavu (standard : OBO)
Vypínací tlačítko na panel , 230V , 10A , bílé
Signálka na panel , 230V , 10A , bílá
Signálka na panel , 230V , 10A , zelená
Třípolohový přepínač (ruč-0-aut) na panel se třemi přepínacími kontakty (1xruč, 2xaut) , 230V , 10A , černá hlavice
Jistič jednopólový, pom.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pom.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Motorový jistič trojpólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Trojpólový stykač, In = xA, při zátěži AC3 (motory) ,cívka 230V AC, PK 3/1
Pomocné relé , cívka 230V AC , PK1/1
Pomocné relé , cívka 24V AC , PK1/1
Termistorové relé pro PTC termistory , ovl. 230V AC , PK 1/1 , výstup (2 vodiče) na PTC (vinutí motoru) - SIMIREL
Tepelné nadproudové relé pro stykač do 3x63A, montáž na stykač (PZN: rozsahy dle schéma zapojení)
4 |  | Rozvaděč RD01 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pole pro řídící část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Jistič jednopólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pomoc.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Přepěťová ochrana 3. stupně, jm. napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 A, svodový proud 6 kA, např. typ NM DK 280 (standard Schrack, Dehn, ABB)
Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 250 VA, (standard Schrack, ABB, OEZ)
Spínací relé vč. patice, + přídavný modul - LED dioda, 24 V AC, 4x př. kontakt, např. typ PT 470 524 + PT 78 704 + RPM LO 524 (standard Schrack, ABB, OEZ)
Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou, zásuvkou 230 V/ 50 Hz, např. typ KL 025 E (standard Schrack, ABB, OEZ)
Instalační el. zásuvka k zástavbě, do rozvaděče, upevnění na DIN lištu, 230 V/ 50 Hz, 10 A, např. typ REG-SD/CZ (standard Schrack, ABB, OEZ)
Pole pro silovou část
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými, dveřmi, přívody a vývody kabelů horem, svorkovnice nahoře, ochrana nulováním, 800x2000h400, vč. příslušenství, (Jistící a spínací prvky, přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), např. typ AS208040, vč. potřebných ks bočnic
Včetně , svorek a vydrátování,ucpávek , pomocného montážního materiálu a montáže
Hlavní vypínač : 3x63A ; vypínací cívka 230V AC , 2x blok pomocných kontaktů 1/1 (standard : OEZ)
Odpínač válcových pojistek třípólový , včetně pojistkových vložek do 3x32 A gG
Monitorovací relé (hlídání ztráty napětí) 3x230V+N , 2P (standard : ABB)
Přepě´tová ochrana - třída "C" (2) , 3+NPE , signalizace stavu (standard : OBO)
Vypínací tlačítko na panel , 230V , 10A , bílé
Signálka na panel , 230V , 10A , bílá
Signálka na panel , 230V , 10A , zelená
Třípolohový přepínač (ruč-0-aut) na panel se třemi přepínacími kontakty (1xruč, 2xaut) , 230V , 10A , černá hlavice
Jistič jednopólový, pom.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Jistič dvoupólový, pom.kont.(standard Schrack, ABB, OEZ)
Motorový jistič trojpólový, pomoc.kont. (standard Schrack, ABB, OEZ)
Trojpólový stykač, In = xA, při zátěži AC3 (motory) ,cívka 230V AC, PK 3/1
Pomocné relé , cívka 230V AC , PK1/1
Pomocné relé , cívka 24V AC , PK1/1
Tepelné nadproudové relé pro stykač do 3x63A, montáž na stykač (PZN: rozsahy dle schéma zapojení)
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 5 | 2: Kabely, úložné konstrukce a prvky
Část MaR
1 |  | Kabel stíněný, bezhalogenní, bez funkční odolnosti, např. typ J-Y(St)Y 1x2x | m | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Kabel stíněný, bezhalogenní, bez funkční odolnosti, např. typ J-Y(St)Y 2x2x | m | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Kabel stíněný, bezhalogenní, bez funkční odolnosti, např. typ J-Y(St)Y 3x2x | m | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Kabel BELDEN8205 - komunikační | m | 900 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Část silového připojení
5 |  | silový kabel bez funkční odolnosti CYKY 3x | m | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  | silový kabel bez funkční odolnosti CYKY 4x | m | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  | silový kabel bez funkční odolnosti CYKY 5x | m | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  | silový kabel bez funkční odolnosti CYKY 7x | m | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  | kabel hlavního a doplńujícího pospojování , Cu jádro do 25mm2 , ž/z izolace : YY 1x ž/z | m | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  | stíněný silový kabel (vývod z FM k motoru) Cu jádro 4x | m | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  | stíněný ovládací kabel (propojení FM PTC) Cu jádro 3x | m | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Tuhá chránička , do 40mm (vnitř.průměr) | m | 200 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Těsnění na rozhraní požárních úseků s požární odolností 45minut, do průměru : d = 100 mm , odolnost v souladu s PBŘ | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Drátěný , galvanicky zinkovaný žlab do profilu 200x50mm, kompletní, včetně příslušenství , závěsů , konzol , spojek (MERKUR 2 ,200/50) | m | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 6 | 2: Software
1 |  | Zpracování SW - podstanice | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Zpracování SW - velín | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 7 | 2: Ostatní
1 |  | Oživení regulace a provedení zkoušek | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Revize | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Projektová dokumentace prováděcí | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0
|  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
|  | Cena celkem MĚŘENÍ A REGULACE: | [8 empty] | 0

## EL-Silno
Pol.č |  | Označ. v proj. | Popis výkonu | Jednotka | Množství dle Quantity to |  | Jednotková cena Unit price |  | Cena Price |  | Cena celkem Total price | Mezisoučty Subtotals
Item no. |  | Sign. in Design | Work Description | Unit | Projektant Designer | Dodavatel Contractor | Dodávka Kč | Montáž Kč | Dodávka Kč | Montáž Kč | Kč | Kč
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace kapitol:
| 1 |  | Strojní zařízení | [8 empty] | 0
| 2 |  | Demontáže | [8 empty] | 0
| 3 |  | Kabeláž a instalační materiál | [8 empty] | 0
| 4 |  | Rozvaděče a záložní zdroje | [8 empty] | 0
| 5 |  | Uzemnění a bleskosvod | [8 empty] | 0
| 6 |  | Ostatní | [8 empty] | 0
|  |  | Cena celkem SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE: | [8 empty] | 0
| 1 |  | Strojní zařízení
1 |  |  | Suchý epoxidový transformátor typu DHHL 22/0.69kV, 1000kVA, IP00, Výrobce: SGB | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Silový rozvaděč nn 690V/1000A s jištěním sekundárního vinutí transformátoru a silových kabelů pro elektrokotle, Výrobce: Global Bussines | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 2 |  | Demontáže
1 |  |  | Demontáž stávajícího kotel SULZER EEH1720 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Demontáž VN spínače kotle SULZER EEH 1720 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Demontáž stávajícího kotle ETS PK1000 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Demontáž transformátoru 22/6 kV - olejové provedení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Demontáž transformátoru 22/6 kV - suché provedení | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Demontáž stavajících VN kabelových tras | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 3 |  | Kabeláž a instalační materiál
1 |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3Cx2.5 | m | 240 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Kabel 1-CXKE-R 5Cx4 | m | 86 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Kabel 1-CXKE-R 5Cx10 | m | 130 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Kabel NN - AYY1x240 | m | 1440 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Kabel CYKY 24Cx1.5 | m | 125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Kabel JYTY 19x1 | m | 320 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Kabel JYTY 24x1 | m | 56 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Drátěný kabel. žlab 500x100 v běžném provedení vč.příslušenství | m | 120 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Drátěný kabel. žlab 300x100 v běžném provedení vč.příslušenství | m | 85 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Drátěný kabel. žlab 50x50 v běžném provedení vč.příslušenství | m | 180 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | Ohebná pancéřová trubka bezhalogenová vč. příslušenství - Ø=25mm | m | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | Ohebná pancéřová trubka bezhalogenová vč. příslušenství - Ø=40mm | m | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Pevná pancéřová trubka bezhalogenová vč. příslušenství - Ø=25mm | m | 32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Elektroinstalační krabice rozvodná, na povrch, bezhalogenová | ks | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 4 |  | Rozvaděče a záložní zdroje
Hlavní rozvaděč
1 |  |  | Skříňový oceloplechový rozvaděč, počet polí 3, s veškerým nutným příslušenstvím (lišty, svorky, zákryty, propojovací vodiče apod.) | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Hlavní vypínač trojpólový, Ue = 690V, 50/60Hz, In = 1200A | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Jistič jednopólový, Un = 230V, 50/60Hz, In = 2-10A | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | Jistič trojpólový, Un = 400V, 50/60Hz, In = 63A | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | Jistič trojpólový, Un = 400V, 50/60Hz, In = 25A | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | Jistič trojpólový, Un = 400V, 50/60Hz, In = 16A | ks | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | Jistič trojpólový, Un = 400V, 50/60Hz, In = 13A | ks | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Pojistkový odpínač trojpólový, Ui = 500V, 50/60Hz, Ie = 50A, Icu = 100kA, pojistkové vložky 10x38, In = 4-32A gL | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Pojistkový odpínač trojpólový, Ui = 500V, 50/60Hz, Ie = 50A, Icu = 100kA, pojistkové vložky 14x51, In = 40-63A gL | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | Pojistkový odpínač trojpólový, Ui = 660V, 50/60Hz, Ie = 100A, Icu = 100kA, pojistkové vložky 22x58, In = 80-125A gL | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | Proudový chránič/jistič LS-FI dvoupólový 3+N, Un = 400V, 50/60Hz, In = 10-16A, IDn = 30mA | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | Proudový chránič/jistič LS-FI čtyřpólový 3+N, Un = 400V, 50/60Hz, In =10-16A, IDn = 30mA | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Proudový chránič čtyřpólový 3+N, Un = 400V, 50/60Hz, In = 40A, IDn = 30mA | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | Stykač s pomocnými kontakty 1z + 1v, Un = 400V, 50Hz, In = 16A, c.230V | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  | Stykač s pomocnými kontakty 1z + 1v, Un = 400V, 50Hz, In = 25A, c.230V | ks | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | Stykač s pomocnými kontakty 1z + 1v, Un = 400V, 50Hz, In = 63A, c.230V | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 5 |  | Uzemnění
1 |  |  | Pásek FeZn 30/4mm nebo drát FeZn Ø=10mm - zemnící síť | m | 52 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | CYA 35 | m | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | CYA 50 | m | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
| 6 |  | Ostatní
1 |  |  | Požární ucpávky - PO dle PBŘ | kpl. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Revize a měření | kpl. | 1
|  |  | Projektová dokumentace prováděcí | kpl | 1
2 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | cena mezisoučet | [8 empty] | 0
|  |  | Cena celkem SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE: | [8 empty] | 0