Příloha č. 1 –  Předmět Výzvy a jeho technická specifikace

# Předmět veřejné zakázky malého rozsahu

Pro napájení kritických technologií (výpočetní technika /servery/, monitory, disková 	pole) poptáváme náhradní nepřerušitelný zdroj energie – UPS, tvořící jeden 	systémový celek záložního napájení v paralelním redundantním zapojení (N+1).  	Požaduje se modulární systém typu „Hot-Swap“ s plnou redundancí na všech částech 	systému. Součástí plnění je dodávka, instalace, zprovoznění v místě plnění a 	poskytování služeb záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců od podpisu 	akceptačního protokolu o zprovoznění zařízení.

## Cenová část

Cena (celková nabídková cena) bude zahrnovat veškeré náklady spojené s poskytnutím předmětu plnění. (dále se požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce rozdělení celkové ceny: na cenu zařízení, cenu projektu, cenu instalace a zprovoznění, a cenu záručních služeb v záručním servisu včetně profylaktických prohlídek a započtení poplatku za pohotovosti).

Zadavatel předpokládá, že v záruční době nebude mít s provozem zařízení žádné další náklady na údržbu a servis.

Zadavatel předpokládá, že v pozáruční době bude mít s provozem zařízení další avšak minimální náklady na údržbu a servis uchazečem nabídnutého zařízení UPS. K tomu nad rámec předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel požaduje od uchazečů uvést v nabídce i kvalifikované odhady ročních nákladů na pozáruční servis v rozsahu  úkonů -  např. povinná profylaxe, revize apod. vyjmenované a uvedené dle předpisu výrobce UPS.

Všechny dílčí ceny musí být kromě vložené nabídky uvedeny i do přehledné tabulky v návrhu smlouvy uchazeče a budou uváděny bez DPH.

Cena předmětu plnění bude zahrnovat minimálně následující části:

Kalkulační tabulka

| (1) | úhrada za zařízení UPS typ……., výrobce………. | [……..] Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| (2) | úhrada za rozvaděč R-UPS ( bude-li mimo UPS) | [……..] Kč bez DPH |
| (3) | úhrada za bateriovou skříň (regál) s bateriemi v počtu ….. ks | [….…] Kč bez DPH |
| (4) | úhrada za projekt | […..…] Kč bez DPH |
| (5) | úhrada za instalaci a zprovoznění | […….] Kč bez DPH |
| (6) | úhrada za rozsah poskytnutých záručních služeb | […….] Kč bez DPH |
|  | Mimo předmět plnění – nezahrnuto v nabídkové ceně: |  |
|  | úhrada za rozsah poskytnutých pozáručních služeb za 1rok | […….] Kč bez DPH |

## Smluvní podmínky

Dodavatel předloží vlastní návrh smlouvy o dílo se zapracováním relevantních ustanovení Platebních a obchodních podmínek Zadavatele uvedených v Příloze č. 2 této Výzvy.

# Požadavky na obsah nabídky

- Identifikační údaje uchazeče

- Prokázání kvalifikačních předpokladů

- Cena plnění celkem (nabídková cena) a v požadovaném členění

- Podrobný popis předmětu a způsobu plnění (typ zařízení, splnění požadovaných technických parametrů, zpracování projektu, způsobu provedení instalace, požadavky na součinnost zadavatele, revize aj.)

- Doba realizace v kalendářních dnech od podpisu smlouvy, včetně předběžného harmonogramu jednotlivých úkonů v rámci realizace předmětu plnění.

- Poskytnutá záruční doba v kalendářních měsících.

- Popis rozsahu a způsobu poskytování záručního servisu, včetně reakční doby a doby odstranění závady, v členění na kritickou (zařízení není funkční), hlavní (zařízení je funkční s omezenou kapacitou) a vedlejší (zařízení vykazuje chybu, která však nebrání funkčnosti).

- Návrh smlouvy o dílo ve formátu pdf, podepsaný oprávněnou osobou

- Reference o realizaci a provozu typu zařízení UPS nabízeném uchazečem s místem plnění v ČR

- Ostatní -  dle vlastního uvážení uchazeče

# Technická specifikace

### Zdroje UPS

Bude dodán a instalován nový záložní modulární zdroj UPS  60 KW (alternativně 60 kVA).  (o celkovém možném maximálním výkonu ve skříni do 120kW (alternativně 120 kVA). Bude osazen třemi výkonovými moduly každý o výkonu 20kW – systém 2+1, alternativně 3+1 o 15kVA. Ve skříni budou další  volné pozice pro případnou budoucí rekonfiguraci a navýšení výkonu až do úplného maxima nabízené UPS.  Jednotlivé moduly jsou třífázové vstup/výstup architektura DPA – „Hot swap“ modulární distribuovaná architektura s plnou redundancí na všech částech systému.

Každý modul bude sestaven z usměrňovače, střídače, nabíječe baterií, el. by-passu, komunikačního procesoru, kontroléru a ovládacího displeje. V této dodávce budou  instalovány moduly 20 kW v redundanci 2+1 (alternativně  15kVA 3+1). Součástí dodávky UPS bude bateriová skříň s bateriemi požadováno 50 baterií na větev. Baterie mohou být i mimo skříň UPS  … (v  externí  bateriové  skříni nebo na zakrytém regále).  Požadovaný typ baterie např. PANASONIC LC-X 1228, případně vyšší kapacity.

Celkově požadujeme dobu zálohy celé bateriové sestavy 40 minut, při dodržení redundance výkonu, tedy při výpadku jednoho z modulů. UPS musí splňovat redundanci všech funkcí ve všech provozních stavech (včetně poruchy).  Redundanci je tedy třeba zajistit i v případě poruchy dané komponenty.

Všechny moduly budou monitorovány SNMP adaptérem s integrovaným web serverem. Typ komunikace Ethernet TCP-IP s protokoly MODBUS TCP, SNMP v3 (včetně trap), Skříň UPS bude vybavena stavovou signalizací pro potřeby BMS.

Uchazeč doloží technický list/datasheet (ČJ/AJ), který bude obsahovat všechny v ZD  požadované parametry UPS.

### Připojovací rozvaděče R_UPS

Nově bude instalován rozváděč mechanického by-passu pro paralelně pracující zdroj UPS. Rozváděč by-passu bude proveden pro plný výkon UPS a technicky konstruován pro bezvýpadkové přemostění zdroje UPS. Opto-elektická signalizace manipulace s prvky by-passu bude svázána komunikačním kabelem s UPS. Provedení rozváděče bude v soustavě TN-S.

Nepředpokládá se realizace nových kabelových tras.

### Montáž, instalace a uvedení do provozu

Montáž UPS, baterií, i rozváděče by-passu bude instalováno do společných prostor centra Voctářova. Uchazeč navrhne řešení, jak provést toto přepojení za provozu s minimálními zásahy do systému stávajícího rozvodu a s maximálním využitím stávající kabeláže – popis provedení uvede jako samostatnou přílohu nabídky.

Servis na zařízení,  bateriích  bude prováděn bez výpadku napájení.

### Požadované technické parametry UPS:

- Základní napájecí soustava Vstup:   3x400/230 V, 50 Hz – TNC-S

- Základní napájecí soustava Výstup:  3x400/230 V, 50 Hz – TN-S

- UPS musí být klasifikována dle IEC 62040-3  ve třídě VFI SS 111 – on-line úplná dvojí konverze.

- Modulární distribuovaná paralelní architektura s plnou redundancí N+1 na všech částech systému (výkonových usměrňovačích, střídačích, nabíječích baterií, elektronických by-passech, řídících kontrolérech, ovládacích panelech LCD a komunikačních rozhraních) a ve všech provozních stavech (včetně poruchy).

- Modulární systém bude v provedení „HOT SWAP“ ¨

- Systém mikroprocesorového řízení paralelního chodu bude typu „ MULTI MASTER“ –Požadovaná je vysoká účinnost systému v On-Line režimu větší než 94,5 % pro plné pásmo zatížení 25 %-100 %.

- UPS musí mít potlačen vliv na vstupní napájecí síť vstupní PF=0,96 a THDi 4% nebo menší plné pásmo zatížení 25 %-100 %.

- UPS musí být vhodná pro spolupráci s nadřazeným motorgenerátorem (dieselgenerátorem).

Tolerance vstupního napětí (-30 %/+15 %), tolerance frekvence 35-70 Hz pro normální chod v on-line režimu bez přechodu do režimu práce z baterií.

- Přetížitelnost práce na invertor 125 % - 10 min, 150 % - 1 min.

- Zkratový výkon práce na invertor 3 x In – 200 ms.

- Zkratový výkon el. bypass 10 x In – 20 ms.

- Nabíjecí charakteristika baterií IU (norma DIN 41773) s teplotní kompenzací, pro baterie typu VRLA.

- Nabíjecí proud každého modulu min 4A.

- Pro možnou budoucí rekonfiguraci a servis je požadovaná funkce programové konfigurace práce na společných bateriích i na separovaných bateriích pro jednotlivé moduly a funkce programové konfigurace počtu baterií v bateriovém řetězci.

- Všechny moduly UPS budou vybaveny registrem událostí s pamětí i při vypnutém stavu.

- Skříň UPS bude vybavena hardwarovou síťovou kartou a softwarem pro vzdálený monitoring a konfiguraci ve standardu komunikačního protokolu IP v4. HW varianta Fast Ethernet 100BASE-TX s konektorem RJ 45, zařízení bude mít integrovaný web server a bude podporovat komunikační protokoly SNMP v1., v3, MODBUS TCP, Telnet.

- Součástí dodávky bude licence software pro vzdálený shutdown serverů protokolem RCCMD.

### Požadované technické parametry rozvaděče R_UPS

-	Základní napájecí soustava Vstup:   3x400/230 V, 50 Hz – TNC-S.

-	Základní napájecí soustava Výstup:  3x400/230 V, 50 Hz – TN-S.

-	Rozváděč bude obsahovat vstupní / výstupní jistič skříně UPS.

-	Rozváděč bude obsahovat jistič společného výstupu a systémový by-pass.

-	Všechny spínací prvky budou vybaveny pomocnými kontakty pro dohled proudové dráhy.

-	Všechny spínací prvky budou vybaveny zelenou kontrolkou, která bude signalizovat povolení manipulace se spínacím prvkem bez ohrožení zálohované zátěže (tedy bez vlivu na výpadek výstupního napětí).

-	Rozváděč bude vybaven na dveřích piktogramem, který bude přehledně znázorňovat provozní stav, výstrahu či poruchu.

-	Rozváděč rovněž bude vybavena hardwarovou jednotkou sběru dat s LAN rozhraním a softwarem pro vzdálený monitoring a konfiguraci ve standardu komunikačního protokolu IP v4. HW varianta Fast Ethernet 100BASE-TX s konektorem RJ 45, zařízení bude mít integrovaný web server a bude podporovat komunikační protokoly SNMP v1., v3, MODBUS TCP, telnet, ftp, SNTP.

-	 Web rozhraní jednotky sběru dat bude obsahovat jednoduché grafické schéma s vykreslením proudové dráhy a zobrazením základních parametrů R_UPS, UPS, -	Na výstupu z rozváděče (celkový výstup systému UPS) bude instalován panelový 3. fázový analyzátor U, I, P, Q, f .

- Uchazeč popíše- specifikuje nabízený rozvaděč, a přiloží technický list/datashet (ČJ / AJ).

### Specifikace realizace montáže, instalace a uvedení do provozu

Před zahájením montáží uchazeč vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci a harmonogram realizace, který předloží ke schválení Objednateli. Součástí této dokumentace bude detailní popis manipulací, které uvažuje při realizaci provádět a program zkoušek, které jsou požadovány provést.

- Součástí bude akceptace harmonogramu prací s důrazem na omezení činnosti napájené technologie.

- Montáž i demontáž se předpokládá provést za provozu.

- Montáže a demontáže budou probíhat v místnosti č. 153 na výpočetním středisku v objektu Voctářova

- Součástí uvedení do provozu musí být kompletní start-up a nastavení systému.

- Součástí bude vypracování nové výchozí revize na všechny provedené úpravy.

- Součástí plnění budou zátěžové zkoušky 10 min nominální zátěž a 10 min zkoušku přetížení 125 %. Zařízení pro provedení zkoušek zajišťuje dodavatel (kabeláž, připojovací rozváděče, zátěže atd.).

- Předávací dokumentace – Start-Up protokoly, protokolu zkoušek, protokoly kusových zkoušek, prohlášení o shodě, návody a uživatelské manuály v ČJ, dokumentaci skutečného provedení, revize,

- Akceptační protokol o splnění předmětu veřejné zakázky (jako milník pro zahájení smluvní záruční doby).

### Záruční servis zařízení

Uchazeč sdělí servisní interval pravidelné profylaktické prohlídky a jeho minimální obsah či rozsah, jak požaduje daný výrobce pro zařízení a baterie.

Uchazeč upřesní (např. formou tabulky) kritéria servisních služeb (např. doba nástupu na opravu, odstranění závady).

Kritická závada, do kdy bude oprava vyřešena, včetně dnů pracovního volna a svátků (So+Ne   a svátky).

V záruce je požadována garantovaná oprava (poskytnutí garantovaných služeb.) včetně případných náhradních dílů a materiálu.